内部接线图如下。
最上面的一排都是它的多个接口，可以外接一个保险丝（FUSE)，空气压力开关(APS:AIR PRESSURE SWITCH)，风机(FAN)，报警灯(ALARM)，阀门(VALVE)。其中图片中呈现白色的部分就是组装在一起的阀门，你可以看到该产品可以通过这个专门设计的塑料壳直接卡插在阀门上，简化了阀门上的接线连接。进口的时候是单独进的该产品。所以，深色部分显示的是该产品。最右边是一个复位装置，需要手动操作。左边的“HV”指的是高压点火，”SPARK“那边是两个接入口，你可以看正文中的那张图片的最右边的两个插口，是用来接入电压，高压产生火花后，可以点燃燃气，从而可以使左边的面板上产生火焰，然后，这个产品里的”Flame“端口的另一端有一个探针或者电极针会去侦测这个火焰，如果它能检测到这个火焰，产品都是正常运行的；如果它侦测不到这个火焰，这个产品就会整个的锁定，不工作。同时，和它接连的阀门由于断电也会关闭，它外接的那个报警灯这个时候就会亮起，显示异常。如果要复位或重新点火的话，就要手动按下”Reset“键。

[image: image1.jpg]



以下是它的一个逻辑工作图。从上而下，依次是热需求；阀门；点火；检火；锁定；风机；空气压力开关

黑色的部分表示的是在工作或常有状态，白色的就表示没有工作或异常。
当热需求产生并持续存在的时候，这个时候风机会最先转动起来，排空燃气设备里的烟或废气，同时给一个风力压力给到空气压力开关，然后，压力开关由常闭点转成常开点，电源接通，接在该产品上的阀门得到供电后开启，燃气通入，然后高压火花开始点燃燃气，产生火焰，检火的电极针侦测该火焰，一切正常运行，也就是下图中标注TP的前段部分，热需求得到满足，以画波浪线为界；如果点火后，检火的电极针没有马上侦测到该火焰，也就是后面的TP+TS(TIME OF SAFETY)后段部分，它并不是说没有检测到火焰就马上锁定所有的装置。而是有个安全时间的。也就是下图中标注的”TS“部分，也就是说，比如第一次点火，是TP前半部分的那个表示的一半的黑线，这个时候检火没检到火焰，但在安全时间内，它会循环重复点火的动作，直到如第二部分显示的点火那边是整个的黑线，如果这个时候，检火还是没检到火焰，安全时间已经满了，那么锁定就会启动，这个时候，所有的装置都不工作了。只有热需求还在，热需求没有得到满足。
[image: image2.png]FAN ASSISTED BOILERS
DBl version

2 4





结合上面的接线图，应该是最右边的那个“TS（time of safety） LIMIT”锁定了，电路被阻断了，然后里面的微处理器给了一个信号给上面外接的报警指示灯，使其亮了。这样，用户看到这个亮灯就知道出故障了。如果要重新开始，就手动按上面的“Reset”键。
